**Filtre douche murale fixe FILT’RAY 3 mois**

Non stérile

Jet douchette

Référence: **AT030741**

Descriptif CCTP

Filtre AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes pour douche murale fixe (colonne de douche).

Matière du dispositif : MBS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Débit de filtration : 13,1l/min à 3 bar et 3,9l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 3 heure cumulée.

Filtre non stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.